## Spildevandsmængde
Byggefelt | Terrænkote jf. Lokalplan | Worst case gulvkote | Type | Etagemeter bolig (m2) | # Esm boliger (stk.) | Etagemeter erhverv (m2) | Parkering | Forudsat for bolig (l/s) | Dimensionsgivende (l/s) | Afsmeltning skøjtebane | Total spv (l/s)
A | 3,5 - 4,0 | 3,5 - 4,0 | Almene boliger | 13200 | 151 |  | ? | 271.8 | 7.2 |  | 7.2
B | 4,0 - 4,5 | 4,0 - 4,5 | Ejerboliger | 9400 | 108 |  | ? | 194.4 | 6.2 |  | 6.2
C | 4 | 4 | Almene boliger | 7400 | 85 |  | ? | 153 | 5.5 |  | 5.5
D | 4.5 | 4.5 | Plejeboliger | 9000 | 120 |  | ? | 216 | 6.5 |  | 6.5
#VALUE! |  | 0 | Bolig |  | 102 |  | ? |  |  |  | 0
#VALUE! |  | 0 | Bolig |  | 69 |  | ? |  |  |  | 0
#VALUE! |  | 0 | Bolig |  | 107 |  | ? |  |  |  | 0
#VALUE! |  | 0 | Bolig |  | 52 |  | ? |  |  |  | 0
#VALUE! |  | 0 | Bolig |  | 56 |  | ? |  |  |  | 0
#VALUE! |  | 0 | Bolig |  | 154 |  | ? |  |  |  | 0
#VALUE! |  | 0 | Bolig |  | 128 |  | ? |  |  |  | 0
#VALUE! |  | 0 | Bolig |  | 116 |  | ? |  |  |  | 0
#VALUE! |  | 0 | Bolig |  | 100 |  | ? |  |  |  | 0
#VALUE! |  | 0 | Bolig |  | 68 |  | ? |  |  |  | 0
#VALUE! |  | 0 | Bolig |  | 72 |  | ? |  |  |  | 0
#VALUE! |  | 0 | Bolig |  | 81 |  | ? |  |  |  | 0
#VALUE! |  | 0 | Bolig |  | 50 |  | ? |  |  |  | 0
E | 4.5 | 4.5 | Skøjtehal |  | - | 5500 | ? | 132.7 | 7.2 | 0.43 | 7.63
7.2
Bolig |  |  | 1.8 | l/s pr. boligenhed

## Sionsgade
Strækning | Byggefelter tilsluttet | Samlet dimensiongivende spildevandsflow i samle ledning uden skøjtehal | Spildevandsflow [l/s] | Dimensionsgivende spildevnadsstrøm qs,d | Fald [0/00] | Indvendig rørdiameter [mm] | Fuldløbende kapacitet [l/s] | Forskydnings-spænding [N/m2] | Selvrensende (Ja/Nej) | Krav til forskydningsspænding for selvrensning | Minimumsfald jf. Afløbsteknik [N/m2] | Vand-dybde
[10 empty] | [N/m2] DS 432 | [N/m2] Afløbsteknik | (%)
S3-S1 | A,B,C,D, E | 835.2 | 33.03 | 12 | 3.5 | 220 | 28 | 2.27 |  | 2.2 | 3.4641 | 42.86%
S6-S5 - Privat ledning DS342 | A | 271.8 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 175 | 21 | 2.41 |  | 2.2 | 6.4601 | 30.95%
S5 -S3 | A, B, D, E | 682.2 | 20.33 | 11.5 | 3.5 | 220 | 28 | 3 |  | 2.2 | 3.5386 | 41.07%
S05-S03 | E | 132.7 | 7.6 | 7.6 | 4.4 | 220 | 31 | 2.31 |  | 4.8679 | 4.3529 | 24.52%